|  |
| --- |
|  |
| Pos.: | Bemærkning/ beskrivelse af mangel: | Entreprise: | Kontrol: |
|  |  |  |  |
| 1 | Råvandsindgang |  |  |
|  |  De to flowmålere skal vendes (mod øst henholdsvis vest) |  |  |
|  |  Der er rust på de to vakuum-ventiler, skal udbedres  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Filtre |  |  |
|  | De to flowmålere skal vendes (mod nord og syd facaden henholdsvis) |  |  |
|  |  De 4 filtre har rustmærker, farveforskelle og kanter er slået af – skal udbedres (efter epoxybelægning er lagt på gulvet) |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  Iltningsrum |  |  |
|  | KAESER kompressorerne skal serviceres, filtre skal være nye ved aflevering |  |  |
|  | Kugleventiler luft, tjekkes |  |  |
|  | Manometre byttes rundt, således at de er linjevis ens |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Rentvandsbeholdere |  |  |
|  | De to lys i hver beholder fungerer ikke – udbedres |  |  |
|  |  Svejsninger gås igennem og poleres – ligesom øvrig del af beholderne skal poleres |  |  |
|  | Strips på toppen af rentvandsbeholderne fjernes eller klippes til |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | Udpumpningsanlæg |  |  |
|  | Ventil på udpumpningsanlæg 2 har rust - udbedres |  |  |
|  | Flowmåler til vandkiosk henholdsvis udpumpningsanlæg 1 – byttet rundt i SRO...? |  |  |
|  |  |  |  |
| 6 | Respos |  |  |
|  | Repos med trappe mangler – opsættes i uge 37 |  |  |
|  |  |  |  |
| 7 | Skyllevandsbeholder |  |  |
|  | Jf. udmelding fra XX er gangtiden 36 timer på forfiltre og 72 timer på efterfiltre og der skylles bl.a. med vand med 150 m3/t – YY anmodes om at bekræfte at dette er korrekt og i øvrigt i overensstemmelse med dimensioneringen af skyllevandstanken |  |  |
|  | Retablering af jord omkring skyllevandsbeholder mangler – forventes udført i uge 37 |  |  |
|  | Grisefang med flange mv. mangler – skal etableres |  |  |
|  | Styreenhed mangler – etableres som styreskab med aflåsningsmulighed (ekstraomkostning) |  |  |
|  | Der etableres ø1000 eller ø1200 beton kegle ring omkring begge flanger – centreres ikke, afsluttes med aludæksel |  |  |
|  | Ekstra trækrør føres over til styreskabet |  |  |
|  |  |  |  |
| 8 | Generelt |  |  |
|  | Dokumentation (papir og digitalt) skal foreligge i forbindelse med afleveringen, herunder også tegninger, PI-diagram mv. (”Som udført”) – det er tilstrækkeligt at aflevere tegninger mv. digitalt |  |  |
|  | Alle rør, ventiler, beholdere, blæserne mv. skal rengøres (foretages efter epoxy-belægning er udført) |  |  |
|  | Flere steder mangler håndtag på prøvetagningsstederne |  |  |
|  | Opsamlingstragte fra prøvetagningssteder mangler |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Dato |  | Tilsynsførende |
|   | 6. september 2019 |  | Michael Christian Hansen (NIRAS) |